## Sheet1
CT | Capacity [kW] | HWT [°C] | CWT [°C] | WBT [°C] | approach [C°] | range [C°] | water flow [kg/s] | air flow [kg/s] | L/G | evap loss [%] | Fan diameter [m] | CT perf slope | CT perf y-int | Min Range [C°] | Max per unit water flow | Min per unit water flow | Fan area [m2]
100 | 100 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 4.5963 | 2.2772 | 2.0183 | 0.78223 | 0.9 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.63617
150 | 150 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 6.8944 | 3.4159 | 2.0183 | 0.78223 | 0.9 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.63617
200 | 200 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 9.1925 | 4.5545 | 2.0183 | 0.78223 | 1.2 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 1.131
300 | 300 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 13.7888 | 6.8317 | 2.0183 | 0.78223 | 1.2 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 1.131
400 | 400 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 18.3851 | 9.109 | 2.0183 | 0.78223 | 1.6 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 2.0106
500 | 500 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 22.9813 | 11.3862 | 2.0183 | 0.78223 | 1.6 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 2.0106
800 | 800 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 36.7701 | 18.2179 | 2.0183 | 0.78223 | 2.2 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 3.8013
1000 | 1000 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 45.9626 | 22.7724 | 2.0183 | 0.78223 | 2.2 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 3.8013
1700 | 1700 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 78.1365 | 38.7131 | 2.0183 | 0.78223 | 3.4 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 9.0792
2500 | 2500 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 114.9066 | 56.931 | 2.0183 | 0.78223 | 3.4 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 9.0792
5000 | 5000 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 229.8132 | 113.862 | 2.0183 | 0.78223 | 4.8 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 18.0956
10000 | 10000 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 459.6264 | 227.724 | 2.0183 | 0.78223 | 6.58 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 34.0049
50000 | 50000 | 38 | 32.8 | 29.734 | 3.066 | 5.2 | 2298.1321 | 1138.62 | 2.0183 | 0.78223 | 15.59 | 0.64774 | 13.5402 | 4 | 1.2 | 0.2 | 190.8895