## Sheet1
CT | Capacity [kW] | HWT [°C] | CWT °C] | WBT [C°] | approach [C°] | range [C°] | water flow [kg/s] | air flow [kg/s] | L/G | evap loss [%] | Fan diameter [m] | CT perf slope | CT perf y-int | Min Range [C°] | Max per unit water flow | Min per unit water flow
100 | 100 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 4.59 | 2.27 | 2.02 | 0.78 | 0.9 | 0.65 | 13.5
150 | 150 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 6.89 | 3.41 | 2.02 | 0.78 | 0.9 | 0.65 | 13.5
200 | 200 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 9.19 | 4.55 | 2.02 | 0.78 | 1.2 | 0.65 | 13.5
300 | 300 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 13.79 | 6.83 | 2.02 | 0.78 | 1.2 | 0.65 | 13.5
400 | 400 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 18.38 | 9.1 | 2.02 | 0.78 | 1.6 | 0.65 | 13.5
500 | 500 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 22.98 | 11.38 | 2.02 | 0.78 | 1.6 | 0.65 | 13.5
800 | 800 | 38 | 32.8 | 29.7301 | 3.066 | 5.2 | 36.77 | 18.22 | 2.02 | 0.78 | 2.2 | 0.65 | 13.5